## 01 Energi
Nøkkel | nb_NO | nn_NO | Hjemmel | TemaRef | Kommentarer (ikke synlige)
Navn | Energi | Energi |  |  | Navn på fagområdet
Tema 1 | Hovedkrav energieffektivitet | Hovudkrav energieffektivitet |  |  | Temareferanser
Tema 2 | Måleregler | Målereglar
Tema 3 | Isolasjonsstandard gulv, vegg og tak | Isolasjonsstandard golv, vegg og tak
Tema 4 | Vinduskvalitet | Vindaugekvalitet
Tema 5 | Kuldebroer | Kuldebruer
Tema 6 | Tetthet | Tettleik
Tema 7 | Kjølebehov | Kjølebehov
Tema 8 | Fuktproblematikk | Fuktproblematikk
Tema 9 | Energiforsyning | Energiforsyning
O1 Navn | Krav til energieffektivitet (TEK10 kap. 14 del II) | Krav til energieffektivitet | TEK10 kap. 14 del II
O1 Undertittel | Krav om at bygningen skal ha et lavt energibehov | Krav om at bygningen skal ha eit lågt energibehov
L1 Navn | Dokumenttilsyn – energitiltaksmetoden (TEK10 § 14-3) | Dokumenttilsyn – energitiltaksmetoden (TEK10 § 14-3)
L1 Spm 1 | Kan det fremskaffes dokumentasjon som viser at alle tiltakene er prosjekterte? Hvis nei: Kan det vises ved beregning at underoppfyllelse i ett eller flere tiltak kompenseres ved overoppfyllelse i andre tiltak? | Kan det skaffast dokumentasjon som viser at alle tiltaka er prosjekterte? Dersom nei: Kan det visast ved berekning at underoppfylling i eitt eller fleire tiltak er kompensert ved overoppfylling i andre tiltak?
> Sjekkpunkt | Kryss av "ja" dersom minst et av spørsmålene kan besvares med "ja". Det er totalt 11 ulike tiltak; de fleste tradisjonelle ENØK-tiltak | Kryss av "ja" dersom minst eit av spørsmåla kan besvaras med "ja". Det er totalt 11 ulike tiltak; dei fleste tradisjonelle ENØK-tiltak:
| Samlet glass-, vindus- og dørareal: maksimalt 20% av bygningens oppvarmede BRA | Samla glas-, vindauge- og dørareal: maksi­malt 20% av bygninga sitt oppvarma BRA
| U-verdi yttervegg: 0,18 W/m²K | U-verdi yttervegg: 0,18 W/m²K
| U-verdi tak: 0,13 W/m²K | U-verdi tak: 0,13 W/m²K
| U-verdi gulv på grunn og mot det fri: 0,15 W/m²K | U-verdi golv på grunn og mot det fri: 0,15 W/m²K
| U-verdi glass/vindu/dør: 1,2 W/m²K | U-verdi glas/vindauge/dør: 1,2 W/m²K
| Normalisert kuldebroverdi: 0,03 W/m²(BRA)K for småhus, 0,06 W/m²(BRA)K for øvrige bygninger | Normalisert kuldebruverdi: 0,03 W/m²(BRA)K for småhus, 0,06 W/m²(BRA)K for andre bygninger
| Lufttetthet: 2,5 luftvekslinger per time ved 50 Pa trykkforskjell for småhus, 1,5 luftvekslinger per time ved 50 Pa trykkforskjell for øvrige bygninger | Lufttettleik: 2,5 luftvekslingar per time ved 50 Pa trykkskilnad for småhus, 1,5 luftvekslingar per time ved 50 Pa trykkskilnad for andre bygningar
| Boligbygning, samt areal der varmegjenvinning medfører risiko for spredning av fourensning/smitte: Gjenvinning av 70% av varmen i ventilasjonsluften | Bustadbygning, samt areal der varmegjnvinning kan føra til spreiing av forureining/smitte: Gjenvinning av 70 % av varmen i ventilasjonslufta
| Øvrige bygninger: Gjenvinning av 80% av varmen i ventilasjonsluften | Andre bygningar: Gjenvinning av 80% av varmen i ventilasjonslufta
| SFP faktor: 2,5kW/(m³/s) for boligbygning, 2,0 kW/(m³/s) for øvrige bygninger | SFP faktor: 2,5kW/(m³/s) for bustadbygning, 2,0 kW/(m³/s) for andre bygninger
| Tiltak som eliminerer bygningens behov for lokalkjøling | Tiltak som eliminerer bygninga sitt behov for lokalkjøling
| Natt- og helgesenking av innetemperatur | Natt- og helgesenking av innetemperatur
| Typisk eksempel på underoppfyllelse kan være at areal av dører/vinduer overstiger 20% av oppvarmet BRA. | Typisk eksempel på underoppfylling kan vere at areal av dører/vindauge overstig 20 % av oppvarma BRA.
| Det tillates en viss grad av omfordeling, forutsatt at minstekrav til U-verdier og tetthet overholdes. | Det er tillate med ei viss grad av omfordeling, under føresetnad av at minstekrav er overhaldne.
| Omfordelingsmuligheten er ytterligere noe begrenset for næringsbygg, for å unngå at langlivede kvaliteter i bygningskroppen byttes ut med mindre robuste installasjonstekniske tiltak. | Høvet til omfordeling er ytterlegare noko avgrensa for næringsbygg, for å unngå at langliva kvalitetar i bygningskroppen blir bytte ut med mindre robuste installasjonstekniske tiltak.
L2 Navn | Dokumenttilsyn – rammekravsmetoden (TEK10 § 14-4) | Dokumenttilsyn – rammekravsmetoden (TEK10 § 14-4)
L2 Spm 1 | Kan det fremvises beregninger som viser standardisert netto energibehov for bygningen? | Kan det visast utrekningar som syner standardisert netto energibehov for bygningen?
> Sjekkpunkt | Beregninger skal være utført med beregningsprogram basert på beregningsmetodikk og standardiserte inndata (innetemperatur, utetemperatur, driftstider, internlaster med mer) gitt i NS 3031 | Utrekningar skal vere utførte med utrekningsprogram basert på utrekningsmetodikk og standardiserte inndata (temperatur inne, temperatur ute, driftstider, internlaster med meir) gitt i NS 3031.
L2 Spm 2 | Er beregnet netto energibehov lavere enn rammekrav for aktuell bygningskategori? | Er utrekna netto energibehov lågare enn rammekrav for aktuell bygningskategori?
> Sjekkpunkt | Netto energibehov oppgis i kWh/m2 år. Be om utskrift av gjennomført kontrollberegning. | Netto energibehov skal givast i kWh/m 2 år. Be om utskrift av gjennomført kontrollutrekning.
| Beregningen skal omfatte alle energiposter, dvs. bygningens totale energibudsjett. | Utrekninga skal omfatte alle energipostar, dvs. bygningen sitt totale energibudsjett.
| Energipostene listes i Tabell 5 i NS3031. Flerfunksjonsbygg skal sonedeles. | Energipostane er lista i Tabell 5 i NS3031. Fleirfunksjonsbygg skal sonedelast.
L2 Spm 3 | Er oppvarmet BRA beregnet korrekt? | Er oppvarma BRA utrekna korrekt?
> Sjekkpunkt | BRA regnes om areal innenfor ytterveggene, uten fratrekk for areal av innvendige vegger. | BRA skal reknast som areal innanfor ytterveggene, utan fråtrekk for areal av innvendige vegger.
| Oppvarmet areal er areal som tilføres varme fra bygningens varmesystem, enten direkte fra varmelegemer eller via oppvarmet ventilasjonsluft. | Oppvarma areal er areal som er tilført varme frå bygningen sitt varmesystem, anten direkte frå varmelekamar eller via oppvarma ventilasjonsluft.
L3 Navn | Byggeplasstilsyn (TEK10 kap. 14 del II) | Tilsyn på byggjeplass | TEK10 kap. 14 del II
L3 Spm 1 | Er produksjonsunderlaget tilgjengelig på byggeplass? | Er produksjonsunderlaget tilgjengeleg på byggjeplass?
L3 Spm 2 | Har alle deler av yttervegg isolasjonstykkelse over eller lik 20 cm? Hvis nei, sjekk om følgende forhold likevel kan tilsi at krav til energieffektivitet oppfylles:1. Andre deler av ytterveggen har tykkelse over 20 cm 2. Det benyttes nye, mer effektive, isolasjonsmaterialer | Har alle delar av yttervegg isolasjonstjukkleik over eller lik 20 cm?Dersom nei, sjekk om følgjande forhold likevel kan tilseie at krav til energieffektivitet er oppfylte:1. Andre delar av ytterveggen har tjukkleik over 20 cm 2. Det er nytta nye, meir effektive, isolasjonsmaterialar
L3 Spm 2 Sjekkpunkt | Kryss av "ja" dersom minst et av spørsmålene kan besvares med "ja". U-verdier beregnes som gjennomsnitt for hver enkelt bygningsdel, eksempelvis for ytterveggen. | Kryss av "ja" dersom minst eit av spørsmåla kan besvaras med "ja". U-verdiar skal utreknast som gjennomsnitt for kvar enkelt bygningsdel, eksempelvis for ytterveggen.
| Ett av minstekravene er at ytterveggens U-verdi aldri skal være høyere enn 0,22. U-verdi på 0,22 tilsvarer normalt, med dagens isolasjonsmaterialer, yttervegg med en isolasjonstykkelse på 20 cm. | Eitt av minstekrava er at ytterveggen sin U-verdi aldri skal vere høgare enn 0,22. U-verdi på 0,22 svarer normalt, med isolasjonsmaterialane av i dag, til yttervegg med ein isolasjonstjukkleik på 20 cm.
L3 Spm 3 | Har vinduene U-verdi som angitt i produksjonsunderlaget? | Har vindauga U-verdi som gitt i produksjonsunderlaget?
L3 Spm 3 Sjekkpunkt | Be om produktdokumentasjon | Be om produktdokumentasjon.
| Mrk minstekrav for vindu/karm U-verdi = 1,6 | Mrk. minstekrav for vindauge/karm U-verdi = 1,6
| Husk at U-verdien beregnes som gjennomsnitt for alle glass/vindu/dører inkludert karm/ramme | Husk at U-verdien er rekna som gjennomsnitt for alle glas/vindauge/dører inkludert karm/ramme.
L3 Spm 4 | Er kuldebroer forsøkt unngått, event. isolert? Hvis nei, sjekk om overoppfyllelse av andre tiltak kan tilsi at krav til energieffektivitet likevel oppfylles | Er kuldebruer forsøkt unngått, evt. isolerte? Dersom nei, sjekk om overoppfylling av andre tiltak kan tilseie at krav til energieffektivitet likevel er oppfylt
L3 Spm 4 Sjekkpunkt | Kryss av "ja" dersom minst et av spørsmålene kan besvares med "ja". Utkragede betongkonstruksjoner, eksempelvis etasjeskiller og balkonger, er typiske kuldebroer («broer» som leder varmen rett ut gjennom ytterveggen). | Kryss av "ja" dersom minst eit av spørsmåla kan besvaras med "ja". Utkraga betongkonstruksjonar, til dømes etasjeskilje og balkongar, er typiske kuldebruer («bruer» som leier varmen rett ut gjennom ytterveggen).
| Minst 10 cm av isolasjon i yttervegg bør ligge på utsiden av alle tunge bærende materialer. Vinduer bør plasseres med ytterkant innenfor isolert sjikt. | Minst 10 cm av isolasjon i yttervegg bør liggje på utsida av alle tunge berande materialar. Vindauge bør plasserast med ytterkant innanfor isolert sjikt.
L3 Spm 5 | Er vindsperresjiktet uten unødig mange skjøter? | Er vindsperresjiktet utan unødig mange skøytar?
> Sjekkpunkt | Vindsperresjiktet er et pustende produkt mellom ytterkledning og isolasjonssjikt | Vindsperresjiktet er eit pustande produkt mellom ytterkledning og isolasjonssjikt.
L3 Spm 6 | Er skjøtene i dampsperre og vindsperre teipet og klemte? | Er skøytane i dampsperre og vindsperre teipa og klemte?
L3 Spm 7 | Er eventuelle skader reparert tilfredsstillende? | Er eventuelle skadar godt nok reparerte?
L3 Spm 8 | Er gode tetteprodukter (teip, mansjetter, fugemasse) brukt for å hindre uønskede luftlekkasjer ved gjennomføringer som pipe, ventilasjonskanaler, ol.? | Er gode tetteprodukt (teip, mansjettar, fugemasse) brukte for å hindre uønskte luftlekkasjar ved gjennomføringar som pipe, ventilasjonskanalar, ol.?
L3 Spm 9 | Er følgende tiltak gjennomført for å unngå behov for lokalkjøling: Utvendig solskjerming på solutsatte vinduer/glassfelt? | Er følgjande tiltak gjennomførte for å unngå behov for lokalkjøling: utvendig solskjerming på vindauge/glasfelt som er utsette for sol
> Sjekkpunkt | For bygninger dokumentert etter energitiltaksmetoden | For bygningar dokumenterte etter energitiltaksmetoden.
| Valg av solskjermingsutstyr må balansere ulike krav som dagslystilgang, redusert oppvarmingsbehov og redusert kjølebehov. | Val av solskjermingsutstyr må balansere ulike krav som dagslystilgang, redusert oppvarmingsbehov og redusert kjølebehov.
| For boligbygning vil kravet oppfylles ved gjennomføring av tiltak i spørsmål 9 eller 13 | For boligbygnig vil kravet oppfyllast ved gjennomføring av tiltak i spørsmål 9 eller 13
L3 Spm 10 | Er følgende tiltak gjennomført for å unngå behov for lokalkjøling: Redusert vindusareal i solutsatt fasade? | Er følgjande tiltak gjennomført for å unngå behov for lokalkjøling: redusert vindaugeareal i fasade som er utsett for sol?
> Sjekkpunkt | For bygninger dokumentert etter energitiltaksmetoden | For bygningar dokumenterte etter energitiltaksmetoden.
| Valg av solskjermingsutstyr må balansere ulike krav som dagslystilgang, redusert oppvarmingsbehov og redusert kjølebehov. | Val av solskjermingsutstyr må balansere ulike krav som dagslystilgang, redusert oppvarmingsbehov og redusert kjølebehov.
| For boligbygning vil kravet oppfylles ved gjennomføring av tiltak i spørsmål 9 eller 13 | For boligbygning vil kravet oppfyllast ved gjennomføring av tiltak i spørsmål 9 eller 13
L3 Spm 11 | Er følgende tiltak gjennomført for å unngå behov for lokalkjøling: Utspring (eksempelvis takutstikk) over store sørvendte glassareal? | Er følgjande tiltak gjennomført for å unngå behov for lokalkjøling: utspring (til dømes takutstikk) over store sørvende glasareal?
> Sjekkpunkt | For bygninger dokumentert etter energitiltaksmetoden | For bygningar dokumenterte etter energitiltaksmetoden.
| For boligbygning vil kravet oppfylles ved gjennomføring av tiltak i spørsmål 9 eller 13 | For boligbygning vil kravet oppfyllast ved gjennomføring av tiltak i spørsmål 9 eller 13
L3 Spm 12 | Er følgende tiltak gjennomført for å unngå behov for lokalkjøling: Naturlig skjerming (vegetasjon, terreng) av store sørvendte glassareal? | Er følgjande tiltak gjennomført for å unngå behov for lokalkjøling: naturleg skjerming (vegetasjon, terreng) av store sørvende glasareal?
> Sjekkpunkt | For bygninger dokumentert etter energitiltaksmetoden | For bygningar dokumenterte etter energitiltaksmetoden.
| For boligbygning vil kravet oppfylles ved gjennomføring av tiltak i spørsmål 9 eller 13 | For boligbygning vil kravet oppfyllast ved gjennomføring av tiltak i spørsmål 9 eller 13
L3 spm 13 | Er følgende tiltak gjennomført for å unngå behov for lokalkjøling: Mulighet for gjennomlufting? | Er følgjande tiltak gjennomført for å unngå behov for lokalkjøling: høve til gjennomlufting?
> Sjekkpunkt | For bygninger dokumentert etter energitiltaksmetoden | For bygningar dokumenterte etter energitiltaksmetoden.
| For boligbygning vil kravet oppfylles ved gjennomføring av tiltak i spørsmål 9 eller 13 | For boligbygning vil kravet oppfyllast ved gjennomføring av tiltak i spørsmål 9 eller 13
L3 spm 14 | Er følgende tiltak gjennomført for å unngå behov for lokalkjøling: Ingen utvendige flater med høy absorpsjonsevne? | Er følgjande tiltak gjennomført for å unngå behov for lokalkjøling: ingen utvendige flater med høg absorpsjonsevne?
> Sjekkpunkt | For bygninger dokumentert etter energitiltaksmetoden | For bygningar dokumenterte etter energitiltaksmetoden.
| For boligbygning vil kravet oppfylles ved gjennomføring av tiltak i spørsmål 9 eller 13 | For boligbygning vil kravet oppfyllast ved gjennomføring av tiltak i spørsmål 9 eller 13
L3 spm 15 | Er følgende tiltak gjennomført for å unngå behov for lokalkjøling: Innvendige utildekkede tunge konstruksjoner i betong, mur eller lignende? | Er følgjande tiltak gjennomført for å unngå behov for lokalkjøling: innvendige udekte tunge konstruksjonar i betong, mur eller liknande?
>sjekkpunkt | For bygninger dokumentert etter energitiltaksmetoden | For bygningar dokumenterte etter energitiltaksmetoden.
| For boligbygning vil kravet oppfylles ved gjennomføring av tiltak i spørsmål 9 eller 13 | For boligbygning vil kravet oppfyllast ved gjennomføring av tiltak i spørsmål 9 eller 13
L3 spm 16 | Er trematerialer (spesielt stenderverk, sviller, sperrer ol) tørket tilstrekkelig før lukking av konstruksjonen? | Er trematerialar (spesielt standerverk, sviller, sperrer ol.) tørka godt nok før konstruksjonen blir lukka?
> sjekkpunkt | Vises ved fuktmåling. Fuktinnholdet skal være under 20 vektprosent for å unngå problemer med fukt og muggsoppdannelse. | Blir vist ved fuktmåling. Fuktinnhaldet skal vere under 20 vektprosent for å unngå problem med fukt og muggsoppdanning.
O2 Navn | Krav til energiforsyning (TEK10 kap. del III) | Krav til energiforsyning | TEK10 kap. del III
O2 Undertittel | Krav om å tilrettelegge for bruk av fornybare og CO2-nøytrale energiløsninger for å dekke vesentlig del av varmebehovet | Krav om å leggje til rette for bruk av fornybare og CO2 -nøytrale energiløysingar for å dekkje ein vesentleg del av varmebehovet
O2L1 Navn | Dokumenttilsyn | Dokumenttilsyn
O2L1 Spm 1 | Kan det fremlegges dokumentasjon/beregninger som viser at alternative varmeløsninger kan dekke henholdsvis 40 og 60 % av bygningens totale varmebehov? | Kan det leggjast fram dokumentasjon/utrekningar som viser at alternative varmeløysingar kan dekkje høvesvis 40 og 60 % av bygningen sitt totale varmebehov?
> Sjekkpunkt | 40%-kravet gjelder for bygninger under 500 m2 og 60%-kravet gjelder for bygninger over 500 m2. | 40%-kravet gjeld for bygningar under 500 m2 og 60%-kravet gjeld for bygningar over 500 m2.
| Varmebehovet omfatter varme til romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt vann. | Varmebehovet omfattar varme til oppvarming av rom, ventilasjonsvarme og varmt vatn.
| Med alternative varmeløsninger menes her andre varmeløsninger enn de basert på direktevirkende elektrisitet (panelovner og elektrokjeler) eller fossile brensler (olje, naturgass og parafin). | Med alternative varmeløysingar er her meint andre varmeløysingar enn dei som er baserte på direkteverkande elektrisitet (panelomnar og elektrokjelar) eller fossile brensler (olje, naturgass og parafin).
| Typiske løsninger for å tilfredsstille kravet kan være solfanger, fjernvarme, varmepumpe, pelletskamin, vedovn, biokjel, biogass, bioolje, etc. | Typiske løysingar for å tilfredsstille kravet kan vere solfangar, fjernvarme, varmepumpe, pelletskamin, vedomn, biokjele, biogass, bioolje, etc.
O2L1 Spm 2 | Dersom en boligbygning er prosjektert med panelovner som hovedoppvarmingsløsning, er det da vist at: 1) alternative løsninger gir merkostnader over livsløpet? eller 2) totalt varmebehov beregnet for standardisert klima er under 15000 kWh pr. år? | Dersom ein boligbygning er prosjektert med panelovnar som hovudoppvarmingsløising, er det da vist at: 1) alternative løisingar gjer meirkostnader over livslaupet? eller 2) totalt varmebehov berekna for standardisert klima er lågare enn 15000 kWh pr. år?
O2L2 Navn | Tilsyn på byggeplass | Tilsyn på byggjeplass
O2L2 Spm 1 | Er eventuell installert oljekjel kun beregnet for spisslast; ikke grunnlast? | Er eventuell installert oljekjel kun berekna for spisslast; ikkje grunnlast?
O2L2 Spm 2 | Er det installert alternativ varmeløsning ? | Er det installert alternativ varmeløysing ?
> Sjekkpunkt | Typiske løsninger for å tilfredsstille kravet kan være solfanger, fjernvarme, varmepumpe, pelletskamin, vedovn, biokjel, biogass, bioolje, etc. Varmeløsningene må kunne tas i bruk med det samme bygningen er ferdigstilt og må kunne brukes kontinuerlig gjennom bygningens levetid. | Typiske løysingar for å tilfredsstille kravet kan vere solfangar, fjernvarme, varmepumpe, pelletskamin, vedomn, biokjele, biogass, bioolje, etc. Varmeløysingane må kunne tas i bruk med det same bygninga er ferdig og må kunne nyttas utan avbrot gjennom bygningas levetid.